- 通信协议

变送器采用ModbusRTU协议通信，物理层采用RS485或者OWI总线。

- 参数配置

RS485总线参数配置如下：

- 1起始位

- 8数据位

- 无校验位（默认）；奇偶校验（可配置）

- 1停止位（默认）；2停止位（可配置）

- 9600波特率（默认）；115200（可配置）

OWI总线参数配置如下：

- 1600波特率（默认）；最高可到3200（主机可以进行配置）

- 指令说明

  - 指令格式

ModbusRTU指令由地址码、功能码、数据和校验码构成，示意图如下：

其中地址码和功能码均由一个字节构成；数据由具体功能码确定，长度大于等于零；校验码由两个字节构成，低字节在前高字节在后，计算多项式为X16+X15+X2+1。

    - 主机发送指令说明

所有通信均由主机发起，并且主机发送的指令需遵从以下要求：

- 地址码：代表要访问的从机地址，其中0为广播地址，从机无需响应；1~249为可用从机地址；250为非总线状态下调试用地址，所有从机都需响应；251~255为保留地址；

- 功能码：支持F40、F41；

- 数据域：数据长度由功能码确定，N≥0；

- 校验码：对地址码、功能码和数据域的数据进行crc16计算，并将计算结果与所有数据一起发送给从机；

    - 从机响应指令说明

从机收到主机发送的指令后，需根据指令要求进行响应，具体要求如下：

- 地址码：代表响应的从机地址，与主机发送地址一致；

- 功能码：支持F40、F41，若从机检测到通信错误，将返回的功能码最高位置1；

- 数据域：数据长度由功能码确定，N≥1；

- 校验码：对地址码、功能码和数据域的数据进行crc16计算，并将计算结果与所有数据一起发送给主机；

    - 通信时间限制

主机与从机进行通信时，数据需被连续发送，若超过设定时间未收到新的数据，则判定一帧数据传输完成，超时时间设定为：

- 9600波特率：1.5ms；

- 115200波特率：待定；

从机收到指令后需在规定时间T1内进行响应，主机收到从机的响应后需间隔一定时间T2再发送下一次请求，具体时间设定如下：

- 9600波特率：T1≤3.5ms，T2≥0.5ms；

- 115200波特率：待定；

  - 功能码说明

变送器支持4种功能码，分别为：

- F40：读寄存器；

- F41: 写寄存器；

    - 功能码F40

功能码F40为读寄存器，对应数值为0x28，主机发送指令格式如下：

- 地址码：代表要访问的从机地址；

- 功能码：数值为0x28；

- 数据域：由读取的起始寄存器地址和要读取的寄存器数量构成，长度为4个字节；

- 校验码： crc16；

对于功能码F40，从机响应格式如下：

- 地址码：代表响应的从机地址，与主机发送地址一致；

- 功能码：数值为0x28，若通信错误，则返回0xA8；

- 数据域：由读取数据的长度和各个寄存器数值构成，其中数据长度datalen为1个byte，寄存器值均由两个字节构成，按照高字节在前低字节在后规则依次排布；

- 校验码： crc16；

功能码F40主机指令及从机响应示例如下：

    - 功能码F41

功能码F41为一次写入多个地址空间连续的寄存器，对应数值为0x29，主机发送指令格式如下：

- 地址码：代表要访问的从机地址；

- 功能码：数值为0x29；

- 数据域：由写入的起始寄存器地址、要写入的寄存器数量、数据长度和具体的寄存器值构成，其中数据长度datalen占用一个byte，且数值必须是要写入的寄存器个数的两倍；

- 校验码： crc16；

对于功能码F41，从机响应格式如下：

- 地址码：代表响应的从机地址，与主机发送地址一致；

- 功能码：数值为0x29，若通信错误，则返回0xA9；

- 数据域：由写入的起始寄存器地址和要写入的寄存器数量构成，长度为4个字节；

- 校验码： crc16；

功能码F41主机指令及从机响应示例如下：

  - 错误码说明

变送器支持3种错误码，分别为：

- 01：功能码错误；

- 02:  寄存器地址或数据长度错误；

- 03:  数据错误；

当主机发送的指令产生丢数或者校验错误时，从机直接丢弃不响应，主机产生超时错误，重新发送指令；当数据校验通过，从机检测到指令格式错误时，需按照以下格式进行响应：

- 地址码：代表响应的从机地址，与主机发送地址一致；

- 功能码：将主机发送的功能码最高位置1；

- 数据域：由相应的错误码构成，长度为1个字节；

- 校验码： crc16；

  - 寄存器表

寄存器地址空间1

| 寄存器地址 | 类型 | 通道标识 | 读/写 | 单位 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0x5000 | int32 | 温补系数 | 读/写 | 无 | A段5p5t系数01（Lword） |
| 0x5001 |  |  |  |  | A段5p5t系数01（Hword） |
| 0x5002 | int32 | 温补系数 | 读/写 | 无 | A段5p5t系数02（Lword） |
| 0x5003 |  |  |  |  | A段5p5t系数02（Hword） |
| 0x5004 | int32 | 温补系数 | 读/写 | 无 | A段5p5t系数03（Lword） |
| 0x5005 |  |  |  |  | A段5p5t系数03（Hword） |
| 0x5006 | int32 | 温补系数 | 读/写 | 无 | A段5p5t系数04（Lword） |
| 0x5007 |  |  |  |  | A段5p5t系数04（Hword） |
| 0x5008 | int32 | 温补系数 | 读/写 | 无 | A段5p5t系数05（Lword） |
| 0x5009 |  |  |  |  | A段5p5t系数05（Hword） |
| 0x500A | int32 | 温补系数 | 读/写 | 无 | A段5p5t系数06（Lword） |
| 0x500B |  |  |  |  | A段5p5t系数06（Hword） |
| 0x500C | int32 | 温补系数 | 读/写 | 无 | A段5p5t系数07（Lword） |
| 0x500D |  |  |  |  | A段5p5t系数07（Hword） |
| 0x500E | int32 | 温补系数 | 读/写 | 无 | A段5p5t系数08（Lword） |
| 0x500F |  |  |  |  | A段5p5t系数08（Hword） |
| 0x5010 | int32 | 温补系数 | 读/写 | 无 | A段5p5t系数09（Lword） |
| 0x5011 |  |  |  |  | A段5p5t系数09（Hword） |
| 0x5012 | int32 | 温补系数 | 读/写 | 无 | A段5p5t系数10（Lword） |
| 0x5013 |  |  |  |  | A段5p5t系数10（Hword） |
| 0x5014 | int32 | 温补系数 | 读/写 | 无 | A段5p5t系数11（Lword） |
| 0x5015 |  |  |  |  | A段5p5t系数11（Hword） |
| 0x5016 | int32 | 温补系数 | 读/写 | 无 | A段5p5t系数12（Lword） |
| 0x5017 |  |  |  |  | A段5p5t系数12（Hword） |
| 0x5018 | int32 | 温补系数 | 读/写 | 无 | A段5p5t系数13（Lword） |
| 0x5019 |  |  |  |  | A段5p5t系数13（Hword） |
| 0x501A | int32 | 温补系数 | 读/写 | 无 | A段5p5t系数14（Lword） |
| 0x501B |  |  |  |  | A段5p5t系数14（Hword） |
| 0x501C | int32 | 温补系数 | 读/写 | 无 | A段5p5t系数15（Lword） |
| 0x501D |  |  |  |  | A段5p5t系数15（Hword） |
| 0x501E | int32 | 温补系数 | 读/写 | 无 | A段5p5t系数16（Lword） |
| 0x501F |  |  |  |  | A段5p5t系数16（Hword） |
| 0x5020 | int32 | 温补系数 | 读/写 | 无 | A段5p5t系数17（Lword） |
| 0x5021 |  |  |  |  | A段5p5t系数17（Hword） |
| 0x5022 | int32 | 温补系数 | 读/写 | 无 | A段5p5t系数18（Lword） |
| 0x5023 |  |  |  |  | A段5p5t系数18（Hword） |
| 0x5024 | int32 | 温补系数 | 读/写 | 无 | A段5p5t系数19（Lword） |
| 0x5025 |  |  |  |  | A段5p5t系数19（Hword） |
| 0x5026 | int32 | 温补系数 | 读/写 | 无 | A段5p5t系数20（Lword） |
| 0x5027 |  |  |  |  | A段5p5t系数20（Hword） |
| 0x5028 | int32 | 温补系数 | 读/写 | 无 | A段5p5t系数21（Lword） |
| 0x5029 |  |  |  |  | A段5p5t系数21（Hword） |
| 0x502A | int32 | 温补系数 | 读/写 | 无 | A段5p5t系数22（Lword） |
| 0x502B |  |  |  |  | A段5p5t系数22（Hword） |
| 0x502C | int32 | 温补系数 | 读/写 | 无 | A段5p5t系数23（Lword） |
| 0x502D |  |  |  |  | A段5p5t系数23（Hword） |
| 0x502E | int32 | 温补系数 | 读/写 | 无 | A段5p5t系数24（Lword） |
| 0x502F |  |  |  |  | A段5p5t系数24（Hword） |
| 0x5030 | int32 | 温补系数 | 读/写 | 无 | A段5p5t系数25（Lword） |
| 0x5031 |  |  |  |  | A段5p5t系数25（Hword） |
| 0x5032 | int32 | 温补系数 | 读/写 | 无 | A段5p5t系数26（Lword） |
| 0x5033 |  |  |  |  | A段5p5t系数26（Hword） |
| 0x5034 | int32 | 温补系数 | 读/写 | 无 | A段5p5t系数27（Lword） |
| 0x5035 |  |  |  |  | A段5p5t系数27（Hword） |
| 0x5036 | int32 | 温补系数 | 读/写 | 无 | A段5p5t系数28（Lword） |
| 0x5037 |  |  |  |  | A段5p5t系数28（Hword） |
| 0x5038 | int32 | 温补系数 | 读/写 | 无 | A段5p5t系数29（Lword） |
| 0x5039 |  |  |  |  | A段5p5t系数29（Hword） |
| 0x503A | int32 | 温补系数 | 读/写 | 无 | A段5p5t系数30（Lword） |
| 0x503B |  |  |  |  | A段5p5t系数30（Hword） |
| 0x503C | int32 | 温补系数 Q值 | 读/写 | 无 | A段5p5t系数31（Lword） |
| 0x503D |  |  |  |  | A段5p5t系数31（Hword） |
| 0x503E | uint16 | CRC16 | 读/写 | 无 | 0x5000~0x503D地址段数据CRC16，小端 |
| 0x503F | uint16 | Reserved | 读/写 | 无 | Reserved |
| 0x5040 | int32 | 温补系数 | 读/写 | 无 | B段5p5t系数01（Lword） |
| 0x5041 |  |  |  |  | B段5p5t系数01（Hword） |
| 0x5042 | int32 | 温补系数 | 读/写 | 无 | B段5p5t系数02（Lword） |
| 0x5043 |  |  |  |  | B段5p5t系数02（Hword） |
| 0x5044 | int32 | 温补系数 | 读/写 | 无 | B段5p5t系数03（Lword） |
| 0x5045 |  |  |  |  | B段5p5t系数03（Hword） |
| 0x5046 | int32 | 温补系数 | 读/写 | 无 | B段5p5t系数04（Lword） |
| 0x5047 |  |  |  |  | B段5p5t系数04（Hword） |
| 0x5048 | int32 | 温补系数 | 读/写 | 无 | B段5p5t系数05（Lword） |
| 0x5049 |  |  |  |  | B段5p5t系数05（Hword） |
| 0x504A | int32 | 温补系数 | 读/写 | 无 | B段5p5t系数06（Lword） |
| 0x504B |  |  |  |  | B段5p5t系数06（Hword） |
| 0x504C | int32 | 温补系数 | 读/写 | 无 | B段5p5t系数07（Lword） |
| 0x504D |  |  |  |  | B段5p5t系数07（Hword） |
| 0x504E | int32 | 温补系数 | 读/写 | 无 | B段5p5t系数08（Lword） |
| 0x504F |  |  |  |  | B段5p5t系数08（Hword） |
| 0x5050 | int32 | 温补系数 | 读/写 | 无 | B段5p5t系数09（Lword） |
| 0x5051 |  |  |  |  | B段5p5t系数09（Hword） |
| 0x5052 | int32 | 温补系数 | 读/写 | 无 | B段5p5t系数10（Lword） |
| 0x5053 |  |  |  |  | B段5p5t系数10（Hword） |
| 0x5054 | int32 | 温补系数 | 读/写 | 无 | B段5p5t系数11（Lword） |
| 0x5055 |  |  |  |  | B段5p5t系数11（Hword） |
| 0x5056 | int32 | 温补系数 | 读/写 | 无 | B段5p5t系数12（Lword） |
| 0x5057 |  |  |  |  | B段5p5t系数12（Hword） |
| 0x5058 | int32 | 温补系数 | 读/写 | 无 | B段5p5t系数13（Lword） |
| 0x5059 |  |  |  |  | B段5p5t系数13（Hword） |
| 0x505A | int32 | 温补系数 | 读/写 | 无 | B段5p5t系数14（Lword） |
| 0x505B |  |  |  |  | B段5p5t系数14（Hword） |
| 0x505C | int32 | 温补系数 | 读/写 | 无 | B段5p5t系数15（Lword） |
| 0x505D |  |  |  |  | B段5p5t系数15（Hword） |
| 0x505E | int32 | 温补系数 | 读/写 | 无 | B段5p5t系数16（Lword） |
| 0x505F |  |  |  |  | B段5p5t系数16（Hword） |
| 0x5060 | int32 | 温补系数 | 读/写 | 无 | B段5p5t系数17（Lword） |
| 0x5061 |  |  |  |  | B段5p5t系数17（Hword） |
| 0x5062 | int32 | 温补系数 | 读/写 | 无 | B段5p5t系数18（Lword） |
| 0x5063 |  |  |  |  | B段5p5t系数18（Hword） |
| 0x5064 | int32 | 温补系数 | 读/写 | 无 | B段5p5t系数19（Lword） |
| 0x5065 |  |  |  |  | B段5p5t系数19（Hword） |
| 0x5066 | int32 | 温补系数 | 读/写 | 无 | B段5p5t系数20（Lword） |
| 0x5067 |  |  |  |  | B段5p5t系数20（Hword） |
| 0x5068 | int32 | 温补系数 | 读/写 | 无 | B段5p5t系数21（Lword） |
| 0x5069 |  |  |  |  | B段5p5t系数21（Hword） |
| 0x506A | int32 | 温补系数 | 读/写 | 无 | B段5p5t系数22（Lword） |
| 0x506B |  |  |  |  | B段5p5t系数22（Hword） |
| 0x506C | int32 | 温补系数 | 读/写 | 无 | B段5p5t系数23（Lword） |
| 0x506D |  |  |  |  | B段5p5t系数23（Hword） |
| 0x506E | int32 | 温补系数 | 读/写 | 无 | B段5p5t系数24（Lword） |
| 0x506F |  |  |  |  | B段5p5t系数24（Hword） |
| 0x5070 | int32 | 温补系数 | 读/写 | 无 | B段5p5t系数25（Lword） |
| 0x5071 |  |  |  |  | B段5p5t系数25（Hword） |
| 0x5072 | int32 | 温补系数 | 读/写 | 无 | B段5p5t系数26（Lword） |
| 0x5073 |  |  |  |  | B段5p5t系数26（Hword） |
| 0x5074 | int32 | 温补系数 | 读/写 | 无 | B段5p5t系数27（Lword） |
| 0x5075 |  |  |  |  | B段5p5t系数27（Hword） |
| 0x5076 | int32 | 温补系数 | 读/写 | 无 | B段5p5t系数28（Lword） |
| 0x5077 |  |  |  |  | B段5p5t系数28（Hword） |
| 0x5078 | int32 | 温补系数 | 读/写 | 无 | B段5p5t系数29（Lword） |
| 0x5079 |  |  |  |  | B段5p5t系数29（Hword） |
| 0x507A | int32 | 温补系数 | 读/写 | 无 | B段5p5t系数30（Lword） |
| 0x507B |  |  |  |  | B段5p5t系数30（Hword） |
| 0x507C | int32 | 温补系数 Q值 | 读/写 | 无 | B段5p5t系数31（Lword） |
| 0x507D |  |  |  |  | B段5p5t系数31（Hword） |
| 0x507E | uint16 | CRC16 | 读/写 | 无 | 0x5040~0x507D地址段数据CRC16，小端 |
| 0x507F | uint16 | Reserved | 读/写 | 无 | Reserved |
| 0x5080 | uint16 | Reserved | 读/写 | 无 | Reserved |
| 0x5081 | uint16 | Reserved | 读/写 | 无 | Reserved |
| 0x5082 | int32 | 温补分段点 | 读/写 | 无 | 两段温补分割点（Lword） |
| 0x5083 |  |  |  |  | 两段温补分割点（Hword） |
| 0x5084 | uint16 | 温补生效标志 | 读/写 | 无 | 0x0001为生效，其他值为不生效； |
| 0x5085 | uint16 | CRC16 | 读/写 | 无 | 0x5082~0x5084地址段数据CRC16，小端 |
| 0x5086 | int32 | 压力ADC码下限 | 读/写 | 无 | 压力ADC码下限（Lword） |
| 0x5087 |  |  |  |  | 压力ADC码下限（Hword） |
| 0x5088 | int32 | 压力ADC码上限 | 读/写 | 无 | 压力ADC码上限（Lword） |
| 0x5089 |  |  |  |  | 压力ADC码上限（Hword） |
| 0x508A | int32 | 温度ADC码下限 | 读/写 | 无 | 温度ADC码下限（Lword） |
| 0x508B |  |  |  |  | 温度ADC码下限（Hword） |
| 0x508C | int32 | 温度ADC码上限 | 读/写 | 无 | 温度ADC码上限（Lword） |
| 0x508D |  |  |  |  | 温度ADC码上限（Hword） |
| 0x508E | uint16 | CRC16 | 读/写 | 无 | 0x5086~0x508D地址段数据CRC16，小端 |
| 0x508F | uint16 | Reserved | 读/写 | 无 | Reserved |
| 0x5090 | uint16 | 线性修正点数 | 读/写 | 无 | 线性修正点数>=2并且<=16，否则无效； |
| 0x5091 | uint16 | 线性修正生效标志 | 读/写 | 无 | 0x0001为生效，其他值为不生效； |
| 0x5092 | uint16 | 线性修正定点Q值 | 读/写 | 无 | 线性修正定点运算的Q值； |
| 0x5093 | uint16 | Reserved | 读/写 | 无 | Reserved |
| 0x5094 | int32 | 线性修正 | 读/写 | 无 | 线性修正点01（Lword） |
| 0x5095 |  |  |  |  | 线性修正点01（Hword） |
| 0x5096 | int32 | 线性修正 | 读/写 | 无 | 线性修正点02（Lword） |
| 0x5097 |  |  |  |  | 线性修正点02（Hword） |
| 0x5098 | int32 | 线性修正 | 读/写 | 无 | 线性修正点03（Lword） |
| 0x5099 |  |  |  |  | 线性修正点03（Hword） |
| 0x509A | int32 | 线性修正 | 读/写 | 无 | 线性修正点04（Lword） |
| 0x509B |  |  |  |  | 线性修正点04（Hword） |
| 0x509C | int32 | 线性修正 | 读/写 | 无 | 线性修正点05（Lword） |
| 0x509D |  |  |  |  | 线性修正点05（Hword） |
| 0x509E | int32 | 线性修正 | 读/写 | 无 | 线性修正点06（Lword） |
| 0x509F |  |  |  |  | 线性修正点06（Hword） |
| 0x50A0 | int32 | 线性修正 | 读/写 | 无 | 线性修正点07（Lword） |
| 0x50A1 |  |  |  |  | 线性修正点07（Hword） |
| 0x50A2 | int32 | 线性修正 | 读/写 | 无 | 线性修正点08（Lword） |
| 0x50A3 |  |  |  |  | 线性修正点08（Hword） |
| 0x50A4 | int32 | 线性修正 | 读/写 | 无 | 线性修正点09（Lword） |
| 0x50A5 |  |  |  |  | 线性修正点09（Hword） |
| 0x50A6 | int32 | 线性修正 | 读/写 | 无 | 线性修正点10（Lword） |
| 0x50A7 |  |  |  |  | 线性修正点10（Hword） |
| 0x50A8 | int32 | 线性修正 | 读/写 | 无 | 线性修正点11（Lword） |
| 0x50A9 |  |  |  |  | 线性修正点11（Hword） |
| 0x50AA | int32 | 线性修正 | 读/写 | 无 | 线性修正点12（Lword） |
| 0x50AB |  |  |  |  | 线性修正点12（Hword） |
| 0x50AC | int32 | 线性修正 | 读/写 | 无 | 线性修正点13（Lword） |
| 0x50AD |  |  |  |  | 线性修正点13（Hword） |
| 0x50AE | int32 | 线性修正 | 读/写 | 无 | 线性修正点14（Lword） |
| 0x50AF |  |  |  |  | 线性修正点14（Hword） |
| 0x50B0 | int32 | 线性修正 | 读/写 | 无 | 线性修正点15（Lword） |
| 0x50B1 |  |  |  |  | 线性修正点15（Hword） |
| 0x50B2 | int32 | 线性修正 | 读/写 | 无 | 线性修正点16（Lword） |
| 0x50B3 |  |  |  |  | 线性修正点16（Hword） |
| 0x50B4 | int32 | 线性修正 | 读/写 | 无 | 线性修正01段k值（Lword） |
| 0x50B5 |  |  |  |  | 线性修正01段k值（Hword） |
| 0x50B6 | int32 | 线性修正 | 读/写 | 无 | 线性修正01段b值（Lword） |
| 0x50B7 |  |  |  |  | 线性修正01段b值（Hword） |
| 0x50B8 | int32 | 线性修正 | 读/写 | 无 | 线性修正02段k值（Lword） |
| 0x50B9 |  |  |  |  | 线性修正02段k值（Hword） |
| 0x50BA | int32 | 线性修正 | 读/写 | 无 | 线性修正02段b值（Lword） |
| 0x50BB |  |  |  |  | 线性修正02段b值（Hword） |
| 0x50BC | int32 | 线性修正 | 读/写 | 无 | 线性修正03段k值（Lword） |
| 0x50BD |  |  |  |  | 线性修正03段k值（Hword） |
| 0x50BE | int32 | 线性修正 | 读/写 | 无 | 线性修正03段b值（Lword） |
| 0x50BF |  |  |  |  | 线性修正03段b值（Hword） |
| 0x50C0 | int32 | 线性修正 | 读/写 | 无 | 线性修正04段k值（Lword） |
| 0x50C1 |  |  |  |  | 线性修正04段k值（Hword） |
| 0x50C2 | int32 | 线性修正 | 读/写 | 无 | 线性修正04段b值（Lword） |
| 0x50C3 |  |  |  |  | 线性修正04段b值（Hword） |
| 0x50C4 | int32 | 线性修正 | 读/写 | 无 | 线性修正05段k值（Lword） |
| 0x50C5 |  |  |  |  | 线性修正05段k值（Hword） |
| 0x50C6 | int32 | 线性修正 | 读/写 | 无 | 线性修正05段b值（Lword） |
| 0x50C7 |  |  |  |  | 线性修正05段b值（Hword） |
| 0x50C8 | int32 | 线性修正 | 读/写 | 无 | 线性修正06段k值（Lword） |
| 0x50C9 |  |  |  |  | 线性修正06段k值（Hword） |
| 0x50CA | int32 | 线性修正 | 读/写 | 无 | 线性修正06段b值（Lword） |
| 0x50CB |  |  |  |  | 线性修正06段b值（Hword） |
| 0x50CC | int32 | 线性修正 | 读/写 | 无 | 线性修正07段k值（Lword） |
| 0x50CD |  |  |  |  | 线性修正07段k值（Hword） |
| 0x50CE | int32 | 线性修正 | 读/写 | 无 | 线性修正07段b值（Lword） |
| 0x50CF |  |  |  |  | 线性修正07段b值（Hword） |
| 0x50D0 | int32 | 线性修正 | 读/写 | 无 | 线性修正08段k值（Lword） |
| 0x50D1 |  |  |  |  | 线性修正08段k值（Hword） |
| 0x50D2 | int32 | 线性修正 | 读/写 | 无 | 线性修正08段b值（Lword） |
| 0x50D3 |  |  |  |  | 线性修正08段b值（Hword） |
| 0x50D4 | int32 | 线性修正 | 读/写 | 无 | 线性修正09段k值（Lword） |
| 0x50D5 |  |  |  |  | 线性修正09段k值（Hword） |
| 0x50D6 | int32 | 线性修正 | 读/写 | 无 | 线性修正09段b值（Lword） |
| 0x50D7 |  |  |  |  | 线性修正09段b值（Hword） |
| 0x50D8 | int32 | 线性修正 | 读/写 | 无 | 线性修正10段k值（Lword） |
| 0x50D9 |  |  |  |  | 线性修正10段k值（Hword） |
| 0x50DA | int32 | 线性修正 | 读/写 | 无 | 线性修正10段b值（Lword） |
| 0x50DB |  |  |  |  | 线性修正10段b值（Hword） |
| 0x50DC | int32 | 线性修正 | 读/写 | 无 | 线性修正11段k值（Lword） |
| 0x50DD |  |  |  |  | 线性修正11段k值（Hword） |
| 0x50DE | int32 | 线性修正 | 读/写 | 无 | 线性修正11段b值（Lword） |
| 0x50DF |  |  |  |  | 线性修正11段b值（Hword） |
| 0x50E0 | int32 | 线性修正 | 读/写 | 无 | 线性修正12段k值（Lword） |
| 0x50E1 |  |  |  |  | 线性修正12段k值（Hword） |
| 0x50E2 | int32 | 线性修正 | 读/写 | 无 | 线性修正12段b值（Lword） |
| 0x50E3 |  |  |  |  | 线性修正12段b值（Hword） |
| 0x50E4 | int32 | 线性修正 | 读/写 | 无 | 线性修正13段k值（Lword） |
| 0x50E5 |  |  |  |  | 线性修正13段k值（Hword） |
| 0x50E6 | int32 | 线性修正 | 读/写 | 无 | 线性修正13段b值（Lword） |
| 0x50E7 |  |  |  |  | 线性修正13段b值（Hword） |
| 0x50E8 | int32 | 线性修正 | 读/写 | 无 | 线性修正14段k值（Lword） |
| 0x50E9 |  |  |  |  | 线性修正14段k值（Hword） |
| 0x50EA | int32 | 线性修正 | 读/写 | 无 | 线性修正14段b值（Lword） |
| 0x50EB |  |  |  |  | 线性修正14段b值（Hword） |
| 0x50EC | int32 | 线性修正 | 读/写 | 无 | 线性修正15段k值（Lword） |
| 0x50ED |  |  |  |  | 线性修正15段k值（Hword） |
| 0x50EE | int32 | 线性修正 | 读/写 | 无 | 线性修正15段b值（Lword） |
| 0x50EF |  |  |  |  | 线性修正15段b值（Hword） |
| 0x50F0 | uint16 | CRC16 | 读/写 | 无 | 0x5094~0x50EF地址段数据CRC16，小端 |
| 0x50F1 | uint16 | Reserved | 读/写 | 无 | Reserved |
| 0x50F2 | int32 | Reserved | 读/写 | 无 | Reserved |
| 0x50F3 |  |  |  |  | Reserved |
| 0x50F4 | float | 用户量程下限 | 读/写 | Kpa | 用户量程下限（Lword） |
| 0x50F5 |  |  |  |  | 用户量程下限（Hword） |
| 0x50F6 | float | 用户量程上限 | 读/写 | Kpa | 用户量程上限（Lword） |
| 0x50F7 |  |  |  |  | 用户量程上限（Hword） |
| 0x50F8 | int32 | 用户量程k值 | 读/写 | 无 | 用户量程k值（Lword） |
| 0x50F9 |  |  |  |  | 用户量程k值（Hword） |
| 0x50FA | int32 | 用户量程b值 | 读/写 | 无 | 用户量程b值（Lword） |
| 0x50FB |  |  |  |  | 用户量程b值（Hword） |
| 0x50FC | uint16 | 用户量程定点Q值 | 读/写 | 无 | 用户量程定点运算的Q值； |
| 0x50FD | uint16 | CRC16 | 读/写 | 无 | 0x50F8~0x50FC地址段数据CRC16，小端 |
| 0x50FE | uint16 | 用户量程 | 读/写 | 无 | Reserved |
| 0x50FF | uint16 | 用户量程 | 读/写 | 无 | Reserved |
| 0x5100 | uint16 | 厂家校准 生效标志 | 读/写 | 无 | 0x0001为生效，其他值为不生效； |
| 0x5101 | uint16 | CRC16 | 读/写 | 无 | 0x5100~0x5100地址段数据CRC16，小端 |
| 0x5102 | uint16 | 厂家校准 点数 | 读/写 | 无 | 值为2或3，否则无效； |
| 0x5103 | uint16 | 厂家校准 定点Q值 | 读/写 | 无 | 厂家校准定点运算的Q值； |
| 0x5104 | int32 | 厂家校准 | 读/写 | 无 | 厂家校准点01（Lword） |
| 0x5105 |  |  |  |  | 厂家校准点01（Hword） |
| 0x5106 | int32 | 厂家校准 | 读/写 | 无 | Reserved |
| 0x5107 |  |  |  |  | Reserved |
| 0x5108 | int32 | 厂家校准 | 读/写 | 无 | Reserved |
| 0x5109 |  |  |  |  | Reserved |
| 0x510A | int32 | 厂家校准 | 读/写 | 无 | 厂家校准01段k值（Lword） |
| 0x510B |  |  |  |  | 厂家校准01段k值（Hword） |
| 0x510C | int32 | 厂家校准 | 读/写 | 无 | 厂家校准01段b值（Lword） |
| 0x510D |  |  |  |  | 厂家校准01段b值（Hword） |
| 0x510E | int32 | 厂家校准 | 读/写 | 无 | 厂家校准02段k值（Lword） |
| 0x510F |  |  |  |  | 厂家校准02段k值（Hword） |
| 0x5110 | int32 | 厂家校准 | 读/写 | 无 | 厂家校准02段b值（Lword） |
| 0x5111 |  |  |  |  | 厂家校准02段b值（Hword） |
| 0x5112 | uint16 | 厂家校准 | 读/写 | 无 | 0x5102~0x5111地址段数据CRC16，小端 |
| 0x5113 | uint16 | 厂家校准 | 读/写 | 无 | Reserved |
| 0x5114 | int32 | 厂家校准 | 读/写 | 无 | Reserved |
| 0x5115 |  |  |  |  | Reserved |
| 0x5116 | uint16 | 用户校准 生效标志 | 读/写 | 无 | 0x0001为生效，其他值为不生效； |
| 0x5117 | uint16 | CRC16 | 读/写 | 无 | 0x5116~0x5116地址段数据CRC16，小端 |
| 0x5118 | uint16 | 用户校准 点数 | 读/写 | 无 | 值为2或3，否则无效； |
| 0x5119 | uint16 | 用户校准 定点Q值 | 读/写 | 无 | 用户校准定点运算的Q值； |
| 0x511A | int32 | 用户校准 | 读/写 | 无 | 用户校准点01（Lword） |
| 0x511B |  |  |  |  | 用户校准点01（Hword） |
| 0x511C | int32 | 用户校准 | 读/写 | 无 | Reserved |
| 0x511D |  |  |  |  | Reserved |
| 0x511E | int32 | 用户校准 | 读/写 | 无 | Reserved |
| 0x511F |  |  |  |  | Reserved |
| 0x5120 | int32 | 用户校准 | 读/写 | 无 | 用户校准01段k值（Lword） |
| 0x5121 |  |  |  |  | 用户校准01段k值（Hword） |
| 0x5122 | int32 | 用户校准 | 读/写 | 无 | 用户校准01段b值（Lword） |
| 0x5123 |  |  |  |  | 用户校准01段b值（Hword） |
| 0x5124 | int32 | 用户校准 | 读/写 | 无 | 用户校准02段k值（Lword） |
| 0x5125 |  |  |  |  | 用户校准02段k值（Hword） |
| 0x5126 | int32 | 用户校准 | 读/写 | 无 | 用户校准02段b值（Lword） |
| 0x5127 |  |  |  |  | 用户校准02段b值（Hword） |
| 0x5128 | uint16 | 用户校准 | 读/写 | 无 | 0x5118~0x5127地址段数据CRC16，小端 |
| 0x5129 | uint16 | 采样速度 | 读/写 | 无 | N（sps） |
| 0x512A | uint16 | 滤波器 | 读/写 | 无 | 滤波器参数，bit7~bit4有效 |
| 0x512B | uint16 | 滤波器 | 读/写 | 无 | 滤波器生效标志，0x0001为生效，其他值为不生效； |
| 0x512C | uint16 | CRC16 | 读/写 | 无 | 0x512A~0x512B地址段数据CRC16，小端 |
| 0x512D | uint16 | Reserved | 读/写 | 无 | Reserved |
| 0x512E | float | 清零 | 读/写 | Kpa | 清零值（Lword） |
| 0x512F |  |  |  |  | 清零值（Hword） |
| 0x5130 | uint16 | CRC16 | 读/写 | 无 | 0x512E~0x512F地址段数据CRC16，小端 |
| 0x5131 | uint16 | Reserved | 读/写 | 无 | Reserved |
| 0x5132 | uint16 | Reserved | 读/写 | 无 | Reserved |
| 0x5133 |  |  |  |  | Reserved |
| 0x5134 | uint16 | Reserved | 读/写 | 无 | Reserved |
| 0x5135 | uint16 | Reserved | 读/写 | 无 | Reserved |
| 0x5136 | uint16 | 校准精度 | 读/写 | 无 | 精度*100。Eg:0.1%=10 |
| 0x5137 | uint16 | 压力类型 | 读/写 | 无 | 0为表压， 2为绝压，3为差压，其他值无效； |
| 0x5138 | int32 | Reserved | 读/写 | 无 | Reserved |
| 0x5139 |  |  |  |  | Reserved |
| 0x513A | float | 标定量程下限 | 读/写 | Kpa | 标定量程下限（Lword） |
| 0x513B |  |  |  |  | 标定量程下限（Hword） |
| 0x513C | float | 标定量程上限 | 读/写 | Kpa | 标定量程上限（Lword） |
| 0x513D |  |  |  |  | 标定量程上限（Hword） |
| 0x513E | float | 迁移量程下限 | 读/写 | Kpa | 迁移量程下限（Lword） |
| 0x513F |  |  |  |  | 迁移量程下限（Hword） |
| 0x5140 | float | 迁移量程上限 | 读/写 | Kpa | 迁移量程上限（Lword） |
| 0x5141 |  |  |  |  | 迁移量程上限（Hword） |
| 0x5142 | uint16 | 量程迁移生效标志 | 读/写 | 无 | 0x0001为生效，其他值为不生效； |
| 0x5143 | uint16 | Reserved | 读/写 | 无 | Reserved |
| 0x5144 | int32 | 变送转换 | 读/写 | 无 | 变送转换k值（Lword） |
| 0x5145 |  |  |  |  | 变送转换k值（Hword） |
| 0x5146 | int32 | 变送转换 | 读/写 | 无 | 变送转换b值（Lword） |
| 0x5147 |  |  |  |  | 变送转换b值（Hword） |
| 0x5148 | uint16 | 变送转换定点Q值 | 读/写 | 无 | 变送转换定点运算的Q值； |
| 0x5149 | uint16 | Reserved | 读/写 | 无 | Reserved |
| 0x514A | uint16 | Reserved | 读/写 | 无 | 0x513E~0x5149地址段数据CRC16，小端 |
| 0x514B | uint16 | Reserved | 读/写 | 无 | Reserved |
| 0x514C | float | Reserved | 读/写 | V | Reserved |
| 0x514D |  |  |  |  | Reserved |
| 0x514E | float | Reserved | 读/写 | V | Reserved |
| 0x514F |  |  |  |  | Reserved |
| 0x5150 | uint16 | 厂家DA校准生效标志 | 读/写 | 无 | 0x0001为生效，其他值为不生效； |
| 0x5151 | uint16 | 厂家DA校准Q值 | 读/写 | 无 | 厂家DA校准定点运算的Q值； |
| 0x5152 | int32 | Reserved | 读/写 | 无 | Reserved |
| 0x5153 |  |  |  |  | Reserved |
| 0x5154 | int32 | 厂家DA校准 | 读/写 | 无 | 厂家DA校准k值（Lword） |
| 0x5155 |  |  |  |  | 厂家DA校准k值（Hword） |
| 0x5156 | int32 | 厂家DA校准 | 读/写 | 无 | 厂家DA校准b值（Lword） |
| 0x5157 |  |  |  |  | 厂家DA校准b值（Hword） |
| 0x5158 | int32 | Reserved | 读/写 | 无 | Reserved |
| 0x5159 |  |  |  |  | Reserved |
| 0x515A | uint16 | 用户DA校准生效标志 | 读/写 | 无 | 0x0001为生效，其他值为不生效； |
| 0x515B | uint16 | 用户DA校准Q值 | 读/写 | 无 | 用户DA校准定点运算的Q值； |
| 0x515C | int32 | Reserved | 读/写 | 无 | Reserved |
| 0x515D |  |  |  |  | Reserved |
| 0x515E | int32 | 用户DA校准 | 读/写 | 无 | 用户DA校准k值（Lword） |
| 0x515F |  |  |  |  | 用户DA校准k值（Hword） |
| 0x5160 | int32 | 用户DA校准 | 读/写 | 无 | 用户DA校准b值（Lword） |
| 0x5161 |  |  |  |  | 用户DA校准b值（Hword） |
| 0x5162 | int32 | Reserved | 读/写 | 无 | Reserved |
| 0x5163 |  |  |  |  | Reserved |
| 0x5164 | int32 | Reserved | 读/写 | 无 | Reserved |
| 0x5165 |  |  |  |  | Reserved |
| 0x5166 | uint16 | Reserved | 读/写 | 无 | Reserved |
| 0x5167 | uint16 | Reserved | 读/写 | 无 | Reserved |
| 0x5168 | uint16 | Reserved | 读/写 | 无 | Reserved |
| 0x5169 | uint16 | Reserved | 读/写 | 无 | Reserved |
| 0x516A | int32 | 电学温补系数 | 读/写 | 无 | 2p3t系数01（Lword） |
| 0x516B |  |  |  |  | 2p3t系数01（Hword） |
| 0x516C | int32 | 电学温补系数 | 读/写 | 无 | 2p3t系数02（Lword） |
| 0x516D |  |  |  |  | 2p3t系数02（Hword） |
| 0x516E | int32 | 电学温补系数 | 读/写 | 无 | 2p3t系数03（Lword） |
| 0x516F |  |  |  |  | 2p3t系数03（Hword） |
| 0x5170 | int32 | 电学温补系数 | 读/写 | 无 | 2p3t系数04（Lword） |
| 0x5171 |  |  |  |  | 2p3t系数04（Hword） |
| 0x5172 | int32 | 电学温补系数 | 读/写 | 无 | 2p3t系数05（Lword） |
| 0x5173 |  |  |  |  | 2p3t系数05（Hword） |
| 0x5174 | int32 | 电学温补系数 | 读/写 | 无 | 2p3t系数06（Lword） |
| 0x5175 |  |  |  |  | 2p3t系数06（Hword） |
| 0x5176 | int32 | 电学温补系数 | 读/写 | 无 | 2p3t系数07（Lword） |
| 0x5177 |  |  |  |  | 2p3t系数07（Hword） |
| 0x5178 | int32 | 电学温补系数 | 读/写 | 无 | 2p3t系数08（Lword） |
| 0x5179 |  |  |  |  | 2p3t系数08（Hword） |
| 0x517A | int32 | 电学温补系数 | 读/写 | 无 | 2p3t系数09（Lword） |
| 0x517B |  |  |  |  | 2p3t系数09（Hword） |
| 0x517C | int32 | 电学温补系数 | 读/写 | 无 | 2p3t系数10（Lword） |
| 0x517D |  |  |  |  | 2p3t系数10（Hword） |
| 0x517E | int32 | 电学温补系数 | 读/写 | 无 | 2p3t系数11（Lword） |
| 0x517F |  |  |  |  | 2p3t系数11（Hword） |
| 0x5180 | int32 | 电学温补系数Q值 | 读/写 | 无 | 2p3t系数12（Lword） |
| 0x5181 |  |  |  |  | 2p3t系数12（Hword） |
| 0x5182 | uint16 | CRC16 | 读/写 | 无 | 0x516A ~0x5181地址段数据CRC16，小端 |
| 0x5183 | uint16 | Reserved | 读/写 | 无 | Reserved |
| 0x5184 | uint16 | 电学温补生效标志 | 读/写 | 无 | 0x0001为生效，其他值为不生效； |
| 0x5185 | uint16 | CRC16 | 读/写 | 无 | 0x5184~0x5184地址段数据CRC16，小端 |
| 0x5186 | uint16 | Reserved | 读/写 | 无 | Reserved |
| 0x5187 | uint16 | Reserved | 读/写 | 无 | Reserved |
| 0x5188 | uint16 | Reserved | 读/写 | 无 | Reserved |
| 0x5189 | uint16 | Reserved | 读/写 | 无 | Reserved |
| 0x518A | uint16 | 电学线性修正点数 | 读/写 | 无 | 电学线性修正点数>=2并且<=3，否则无效； |
| 0x518B | uint16 | 电学线性修正生效标志 | 读/写 | 无 | 0x0001为生效，其他值为不生效； |
| 0x518C | uint16 | 电学线性修正定点Q值 | 读/写 | 无 | 电学线性修正定点运算的Q值； |
| 0x518D | uint16 | Reserved | 读/写 | 无 | Reserved |
| 0x518E | int32 | 电学线性修正 | 读/写 | 无 | 电学线性修正点01（Lword） |
| 0x518F |  |  |  |  | 电学线性修正点01（Hword） |
| 0x5190 | int32 | 电学线性修正 | 读/写 | 无 | 电学线性修正点02（Lword） |
| 0x5191 |  |  |  |  | 电学线性修正点02（Hword） |
| 0x5192 | int32 | 电学线性修正 | 读/写 | 无 | 电学线性修正点03（Lword） |
| 0x5193 |  |  |  |  | 电学线性修正点03（Hword） |
| 0x5194 | int32 | 电学线性修正 | 读/写 | 无 | 电学线性修正01段k值（Lword） |
| 0x5195 |  |  |  |  | 电学线性修正01段k值（Hword） |
| 0x5196 | int32 | 电学线性修正 | 读/写 | 无 | 电学线性修正01段b值（Lword） |
| 0x5197 |  |  |  |  | 电学线性修正01段b值（Hword） |
| 0x5198 | int32 | 电学线性修正 | 读/写 | 无 | 电学线性修正02段k值（Lword） |
| 0x5199 |  |  |  |  | 电学线性修正02段k值（Hword） |
| 0x519A | int32 | 电学线性修正 | 读/写 | 无 | 电学线性修正02段b值（Lword） |
| 0x519B |  |  |  |  | 电学线性修正02段b值（Hword） |
| 0x519C | uint16 | 生产日期 | 读/写 | 无 | 生产日期 |
| 0x519D | uint16 | 生产日期 | 读/写 | 无 | 生产日期 |
| 0x519E | uint16 | 生产日期 | 读/写 | 无 | 生产日期 |
| 0x519F | uint16 | 生产日期 | 读/写 | 无 | 生产日期 |
| 0x51A0 | uint16 | 序列号 | 读/写 | 无 | 序列号 |
| 0x51A1 | uint16 | 序列号 | 读/写 | 无 | 序列号 |
| 0x51A2 | uint16 | 序列号 | 读/写 | 无 | 序列号 |
| 0x51A3 | uint16 | 序列号 | 读/写 | 无 | 序列号 |
| 0x51A4 | uint16 | 序列号 | 读/写 | 无 | 序列号 |
| 0x51A5 | uint16 | 序列号 | 读/写 | 无 | 序列号 |
| 0x51A6 | uint16 | Reserved | 读/写 | 无 | Reserved |
| 0x51A7 | uint16 | Reserved | 读/写 | 无 | Reserved |
| 0x51A8 | uint16 | 工厂编号 | 读/写 | 无 | 工厂编号 |
| 0x51A9 | uint16 | 工厂编号 | 读/写 | 无 | 工厂编号 |
| 0x51AA | uint16 | 工厂编号 | 读/写 | 无 | 工厂编号 |
| 0x51AB | uint16 | 工厂编号 | 读/写 | 无 | 工厂编号 |
| 0x51AC | uint16 | 工厂编号 | 读/写 | 无 | 工厂编号 |
| 0x51AD | uint16 | 工厂编号 | 读/写 | 无 | 工厂编号 |
| 0x51AE | uint16 | 工厂编号 | 读/写 | 无 | 工厂编号 |
| 0x51AF | uint16 | Reserved | 读/写 | 无 | Reserved |
| 0x51B0 | float | 输出电压下限 | 读/写 | V | 输出电压下限（Lword） |
| 0x51B1 |  |  |  |  | 输出电压下限（Hword） |
| 0x51B2 | float | 输出电压上限 | 读/写 | V | 输出电压上限（Lword） |
| 0x51B3 |  |  |  |  | 输出电压上限（Hword） |
| 0x51B4 | uint16 | 输出电压下限 | 读/写 | 无 | 输出电压DAC下限 |
| 0x51B5 | uint16 | 输出电压上限 | 读/写 | 无 | 输出电压DAC上限 |
| 0x51B6 | uint16 | CRC16 | 读/写 | 无 | 0x51B0~0x51B5地址段数据CRC16，小端 |
| 0x51B7 | uint16 | Reserved | 读/写 | 无 | Reserved |
| 0x51B8 | uint16 | Reserved | 读/写 | 无 | Reserved |
| 0x51B9 | uint16 | Reserved | 读/写 | 无 | Reserved |
| 0x51BA | uint16 | Reserved | 读/写 | 无 | Reserved |
| 0x51BB | uint16 | Reserved | 读/写 | 无 | Reserved |
| 0x51BC | uint16 | Reserved | 读/写 | 无 | Reserved |
| 0x51BD | uint16 | Reserved | 读/写 | 无 | Reserved |
| 0x51BE | uint16 | Reserved | 读/写 | 无 | Reserved |
| 0x51BF | uint16 | Reserved | 读/写 | 无 | Reserved |
| 0x51C0 | uint16 | 压力工厂校准 | 读/写 | 无 | 压力工厂校准点数，值为2或3，否则无效； |
| 0x51C1 | uint16 | 压力工厂校准 | 读/写 | 无 | Reserved |
| 0x51C2 | float | 压力工厂校准 | 读/写 | Kpa | 测量点1（Lword） |
| 0x51C3 |  |  |  |  | 测量点1（Hword） |
| 0x51C4 | float | 压力工厂校准 | 读/写 | Kpa | 标准点1（Lword） |
| 0x51C5 |  |  |  |  | 标准点1（Hword） |
| 0x51C6 | float | 压力工厂校准 | 读/写 | Kpa | 测量点2（Lword） |
| 0x51C7 |  |  |  |  | 测量点2（Hword） |
| 0x51C8 | float | 压力工厂校准 | 读/写 | Kpa | 标准点2（Lword） |
| 0x51C9 |  |  |  |  | 标准点2（Hword） |
| 0x51CA | float | 压力工厂校准 | 读/写 | Kpa | 测量点3（Lword） |
| 0x51CB |  |  |  |  | 测量点3（Hword） |
| 0x51CC | float | 压力工厂校准 | 读/写 | Kpa | 标准点3（Lword） |
| 0x51CD |  |  |  |  | 标准点3（Hword） |
| 0x51CE | uint16 | 压力用户校准 | 读/写 | 无 | 压力用户校准点数，值为2或3，否则无效； |
| 0x51CF | uint16 | 压力用户校准 | 读/写 | 无 | Reserved |
| 0x51D0 | float | 压力用户校准 | 读/写 | Kpa | 测量点1（Lword） |
| 0x51D1 |  |  |  |  | 测量点1（Hword） |
| 0x51D2 | float | 压力用户校准 | 读/写 | Kpa | 标准点1（Lword） |
| 0x51D3 |  |  |  |  | 标准点1（Hword） |
| 0x51D4 | float | 压力用户校准 | 读/写 | Kpa | 测量点2（Lword） |
| 0x51D5 |  |  |  |  | 测量点2（Hword） |
| 0x51D6 | float | 压力用户校准 | 读/写 | Kpa | 标准点2（Lword） |
| 0x51D7 |  |  |  |  | 标准点2（Hword） |
| 0x51D8 | float | 压力用户校准 | 读/写 | Kpa | 测量点3（Lword） |
| 0x51D9 |  |  |  |  | 测量点3（Hword） |
| 0x51DA | float | 压力用户校准 | 读/写 | Kpa | 标准点3（Lword） |
| 0x51DB |  |  |  |  | 标准点3（Hword） |

寄存器地址空间2

| 寄存器地址 | 类型 | 通道标识 | 读/写 | 单位 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0x7000 | int32 | 压力ADC | 读 | 无 | 压力ADC值（Lword） |
| 0x7001 |  |  |  |  | 压力ADC值（Hword） |
| 0x7002 | int32 | 温度ADC | 读 | 无 | 温度ADC值（Lword） |
| 0x7003 |  |  |  |  | 温度ADC值（Hword） |
| 0x7004 | int32 | 温补后压力值 | 读 | 无 | 温补后压力值（Lword） |
| 0x7005 |  |  |  |  | 温补后压力值（Hword） |
| 0x7006 | int32 | 线性修正后压力值 | 读 | 无 | 线性修正后压力值（Lword） |
| 0x7007 |  |  |  |  | 线性修正后压力值（Hword） |
| 0x7008 | int32 | 校准后压力值 | 读 | 无 | 校准后压力值（Lword） |
| 0x7009 |  |  |  |  | 校准后压力值（Hword） |
| 0x700A | int32 | 滤波后压力值 | 读 | 无 | 滤波后压力值（Lword） |
| 0x700B |  |  |  |  | 滤波后压力值（Hword） |
| 0x700C | int32 | 清零后压力值 | 读 | 无 | 清零后压力值（Lword） |
| 0x700D |  |  |  |  | 清零后压力值（Hword） |
| 0x700E | uint16 | TMP1075 | 读 | 无 | 温度传感器（原码） |
| 0x700F | uint16 | Reserved | 读 | 无 | Reserved |
| 0x7010 | int32 | Reserved | 读 | 无 | Reserved |
| 0x7011 |  |  |  |  | Reserved |
| 0x7012 | uint16 | Reserved | 读 | 无 | Reserved |
| 0x7013 | uint16 | Reserved | 读 | 无 | Reserved |
| 0x7014 | uint16 | Reserved | 读 | 无 | Reserved |
| 0x7015 | uint16 | Reserved | 读 | 无 | Reserved |
| 0x7016 | uint16 | Reserved | 读 | 无 | Reserved |
| 0x7017 | uint16 | Reserved | 读 | 无 | Reserved |
| 0x7018 | uint16 | Reserved | 读 | 无 | Reserved |
| 0x7019 | uint16 | Reserved | 读 | 无 | Reserved |
| 0x701A | uint16 | Reserved | 读 | 无 | Reserved |
| 0x701B | uint16 | Reserved | 读 | 无 | Reserved |
| 0x701C | uint16 | Reserved | 读 | 无 | Reserved |
| 0x701D | uint16 | Reserved | 读 | 无 | Reserved |
| 0x701E | uint16 | Reserved | 读 | 无 | Reserved |
| 0x701F | uint16 | Reserved | 读 | 无 | Reserved |

寄存器地址空间3（调试用，每次只配置一个寄存器，不保存，掉电丢失）

| 寄存器地址 | 类型 | 通道标识 | 读/写 | 单位 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0x8000 | uint16 | OWI通信使能 | 读/写 | 无 | 系统上电默认为DAC工作模式，配置为0x0001 则进入OWI通信模式，在OWI通信模式下可进行OWI读写通信，此时DAC被占用；将此寄存器配置为0x0000则退出OWI通信模式，回到DAC工作模式 |
| 0x8001 | uint16 | Reserved | 读/写 | 无 | Reserved |
| 0x8002 | uint16 | 调试模式配置 | 读/写 | 无 | 系统上电默认为变送输出模式，配置为0x0001 则进入调试模式，调试模式下不进行变送输出，此时可对DAC进行调试，配置为0x0000则退出调试模式，回到变送输出模式 |
| 0x8003 | uint16 | 调试模式DAC值 | 读/写 | 无 | 调试模式下的DAC输出值 |
| 0x8004 | uint16 | Reserved | 读/写 | 无 | Reserved |
| 0x8005 | uint16 | Reserved | 读/写 | 无 | Reserved |
| 0x8006 | uint16 | 恒流源0配置 | 读/写 | 无 | 0x0000：IEXC0_0UA； 0x0001：IEXC0_50UA； 0x0002：IEXC0_100UA； 0x0003：IEXC0_150UA； 0x0004：IEXC0_200UA； 0x0005：IEXC0_250UA； 0x0006：IEXC0_300UA； 0x0007：IEXC0_350UA； 0x0008：IEXC0_400UA； 0x0009：IEXC0_450UA； 0x000A：IEXC0_500UA； 0x000B：IEXC0_600UA； 0x000C：IEXC0_700UA； 0x000D：IEXC0_800UA； 0x000E：IEXC0_900UA； 0x000F：IEXC0_1000UA； |
| 0x8007 | uint16 | 恒流源1配置 | 读/写 | 无 | 0x0000：IEXC1_0UA； 0x0001：IEXC1_50UA； 0x0002：IEXC1_100UA； 0x0003：IEXC1_150UA； 0x0004：IEXC1_200UA； 0x0005：IEXC1_250UA； 0x0006：IEXC1_300UA； 0x0007：IEXC1_350UA； 0x0008：IEXC1_400UA； 0x0009：IEXC1_450UA； 0x000A：IEXC1_500UA； 0x000B：IEXC1_600UA； 0x000C：IEXC1_700UA； 0x000D：IEXC1_800UA； 0x000E：IEXC1_900UA； 0x000F：IEXC1_1000UA； |
| 0x8008 | uint16 | Reserved | 读/写 | 无 | Reserved |
| 0x8009 | uint16 | Reserved | 读/写 | 无 | Reserved |
| 0x800A | uint16 | ADC采样率配置 | 读/写 | 无 | 0x0000：ADC_DR_7813SPS； 0x0001：ADC_DR_3906SPS； 0x0002：ADC_DR_1953SPS； 0x0003：ADC_DR_977SPS； 0x0004：ADC_DR_488SPS； 0x0005：ADC_DR_244SPS； 0x0006：ADC_DR_122SPS； 0x0007：ADC_DR_61SPS； 0x0008：ADC_DR_60SPS； 0x0009：ADC_DR_30SPS； 0x000A：ADC_DR_15SPS； 0x000B：ADC_DR_50SPS； 0x000C：ADC_DR_25SPS； 0x000D：ADC_DR_12P5SPS； 0x000E：ADC_DR_10SPS； 0x000F：ADC_DR_5SPS； 0x0010：ADC_DR_2P5SPS； |
| 0x800B | uint16 | Reserved | 读/写 | 无 | Reserved |
| 0x800C | uint16 | 软件更新日期 | 读 | 无 | Year |
| 0x800D | uint16 | 软件更新日期 | 读 | 无 | Year |
| 0x800E | uint16 | 软件更新日期 | 读 | 无 | Month |
| 0x800F | uint16 | 软件更新日期 | 读 | 无 | Day |
| 0x8010 | uint16 | 固件版本 | 读 | 无 | Firmware Version |
| 0x8011 | uint16 | 固件版本 | 读 | 无 | Firmware Version |
| 0x8012 | uint16 | 固件版本 | 读 | 无 | Firmware Version |
| 0x8013 | uint16 | 固件版本 | 读 | 无 | Firmware Version |
| 0x8014 | uint16 | 固件版本 | 读 | 无 | Firmware Version |
| 0x8015 | uint16 | 固件版本 | 读 | 无 | Firmware Version |
| 0x8016 | uint16 | 固件版本 | 读 | 无 | Firmware Version |
| 0x8017 | uint16 | 固件版本 | 读 | 无 | Firmware Version |
| 0x8018 | uint16 | 固件版本 | 读 | 无 | Firmware Version |
| 0x8019 | uint16 | Reserved | 读 | 无 | Reserved |
| 0x801A | uint16 | 硬件版本 | 读 | 无 | Hardware Version |
| 0x801B | uint16 | 硬件版本 | 读 | 无 | Hardware Version |
| 0x801C | uint16 | 硬件版本 | 读 | 无 | Hardware Version |
| 0x801D | uint16 | 硬件版本 | 读 | 无 | Hardware Version |
| 0x801E | uint16 | 硬件版本 | 读 | 无 | Hardware Version |
| 0x801F | uint16 | Reserved | 读 | 无 | Reserved |
| 0x8020 | uint16 | 模块类型 | 读 | 无 | A/V/D |
| 0x8021 | uint16 | Reserved | 读 | 无 | Reserved |
| 0x8022 | uint16 | Reserved | 读 | 无 | Reserved |
| 0x8023 | uint16 | Reserved | 读 | 无 | Reserved |
| 0x8024 | uint16 | Reserved | 读 | 无 | Reserved |
| 0x8025 | uint16 | Reserved | 读 | 无 | Reserved |
| 0x8026 | uint16 | Reserved | 读 | 无 | Reserved |
| 0x8027 | uint16 | Reserved | 读 | 无 | Reserved |